## Arkusz1
| PROJECT TITLE | Wydajność energetyczna pompy ciepła
OBJECT
NAME AND SURNAME
| DATE | 2019
This tool was prepared by Project "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
AUTHORS
Piotr Rynkowski, Bialystok University of Technology (BUT),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Created in 2019

## Heat Pump COP, SPOF
VIPSKILLS PROJECT
Ćwiczenie: Określanie niezaburzonego profilu temperatury w gruncie
Date:
Students:
1.
2.
3.
4.
5.
Cześć 1. Niezaburzony profil temperatury
Sonda, m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
Temp. oC | 4.2 | 5.31 | 6.56 | 7.09 | 8.56 | 9.07 | 9.76 | 10.19 | 10.31 | 10.38 | 10.39 | 9.88 | 9.61 | 9.43 | 9.21 | 8.69 | 8.31 | 8.24 | 8.14 | 8.13 | 8 | 8.03 | 7.94 | 7.94 | 8.06 | 8.31 | 8.08
gruntowy wymiennik ciepła
sonda kontrolna
|  |  | Rys. 1. | Położenie gruntowych wymienników ciepła
z sondami kontrolnymi na głębokości 70, 85 i 100 m.
|  | Parametry glikolu | [5 empty] | Jednostki | [15 empty] | Graph 1. | Temp. profile
| cp | ciepło właściwe |  |  |  | 3.38 |  | [kJ/kgK] | [16 empty] | for selected probe.
| r | gęstość |  |  |  | 1038 |  | kg/m3
|  | Parametry wody | [5 empty] | Unit
| cp | ciepło właściwe |  |  |  | 4.19 |  | [kJ/kgK]
| r | gęstość, for 27,5oC |  |  |  | 996.375 |  | kg/m3
zgodnie z: P.H. Bigg, Brit. J. Appl. Phys. 18, 521 (1967).
Cześć 2. Określenie współczynnika COP pompy ciepła
Parametry pracy | [9 empty] | Jednostki
| Czas pracy | [8 empty] | [min] |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
P el | Chwilowa moc pompy ciepła podczas pracy systemu | [8 empty] | [kWh/5min] |  |  | 0.071 | 0.155 | 0.158 | 0.16 | 0.161 | 0.165 | 0.168 | 0.168 | 0.173 | 0.03 | Energia elektryczna
[10 empty] | [kJ/5min] |  |  | 255.6 | 558 | 568.8 | 576 | 579.6 | 594 | 604.8 | 604.8 | 622.8 | 108
E 0el | Wskazania licznika energii elektr. przed eksperymentem | [8 empty] | [kWh] |  |  | 5: 1423.88
E 1el | Wskazania licznika energii elektr. podczas eksperymentu | [8 empty] | [kWh] |  |  | 1423.951 | 1424.035 | 1424.038 | 1424.04 | 1424.041 | 1424.045 | 1424.048 | 1424.048 | 1424.053 | 1423.91
E el | Energia elektryczna pobrana | [8 empty] | [kWh] |  |  | 0.071 | 0.155 | 0.158 | 0.16 | 0.161 | 0.165 | 0.168 | 0.168 | 0.173 | 0.03
T | Temperatura zasilania GHE (Ground Heat Exchanger) | [8 empty] | [oC] |  |  | 4.38 | 3.5 | 3.75 | 3.56 | 3.06 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 7.5 | Ciepło z gruntu (dolne źródła ciepła)
T | Temperatura powrotu GHE | [8 empty] | [oC] |  |  | 9.31 | 8.31 | 8.5 | 8.19 | 7.5 | 7.25 | 7.13 | 6.94 | 6.81 | 7.06
DT | Różnica temperatur | [8 empty] | [oC] |  |  | 4.93 | 4.81 | 4.75 | 4.63 | 4.44 | 4.31 | 4.32 | 4.19 | 4.12 | -0.44
Q | Średni wydatek w analizowanej jednostce czasu | [8 empty] | [m3/min] |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
Q | Flow of rate by GHE in analyzed time | [8 empty] | [m3/s] |  |  | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333
d | Średnica wewnetrzna GHE | [8 empty] | [mm] |  |  | 5: 16.3
c | Prędkość glikolu w GHE | [8 empty] | [m/s] |  |  | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578
E 2 | Energia pobrana z grunru | [8 empty] | [kJ] |  |  | 1470.2118 | 2868.8514 | 4249.598 | 5522.9862 | 6620.4263 | 7711.902 | 9018.0942 | 9996.2472 | 11057.9012 | -1312.1566
[10 empty] | [kWh] |  |  | 0.40839 | 0.7969 | 1.1804 | 1.5342 | 1.839 | 2.1422 | 2.505 | 2.7767 | 3.0716 | -0.36449
T | Temperatura zasilania bufora | [8 empty] | [oC] |  |  | 29.4 | 31.1 | 32.2 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 36.5 | 37.5 | 38.3 | 33.4 | Ciepło dostarczone do bufora (górne źródło ciepła
T | Temperatura powrotu z bufora | [8 empty] | [oC] |  |  | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 28.3 | 29.5 | 30.6 | 31.5 | 32.6 | 33.4 | 33.1
DT | Różnica temperatur | [8 empty] | [oC] |  |  | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.3
Q | Średni wydatek w analizowanej jednostce czasu | [8 empty] | [m3/h] |  |  | 1.531 | 1.527 | 1.535 | 1.521 | 1.549 | 1.539 | 1.54 | 1.523 | 1.531 | 0.028
Q | Średni wydatek w analizowanej jednostce czasu | [8 empty] | [m3/s] |  |  | 0.00042528 | 0.00042417 | 0.00042639 | 0.0004225 | 0.00043028 | 0.0004275 | 0.00042778 | 0.00042306 | 0.00042528 | 7.7778e-06
d | Średnica wewnetrzna rury DN 25 (zgodnie z PN EN 10255) | [8 empty] | [mm] |  |  | 5: 27.2
E 2 | Ciepło dostarczone do bufora | [8 empty] | [kJ] |  |  | 3036.0271 | 2921.846 | 2830.3481 | 2804.5338 | 2748.3826 | 2677.0977 | 2678.8372 | 2596.2803 | 2609.918 | 2.9224
[10 empty] | [kWh] |  |  | 0.84334 | 0.81162 | 0.78621 | 0.77904 | 0.76344 | 0.74364 | 0.74412 | 0.72119 | 0.72498 | 0.00081177
Wyniki
COP | Współczynnik efektywności (COP) | [8 empty] | [ - ] |  |  | 11.878 | 5.2363 | 4.976 | 4.869 | 4.7419 | 4.5069 | 4.4293 | 4.2928 | 4.1906 | 0.027059 | Uwaga: SPOF uwzględnia analizowany czas i nie ma zastosowania do sezonu grzewczego.
SPOF | Sezonowy współczynnik efektywności (SPOF) (dla analizowanego przedziału czasowego) | [8 empty] | [ - ] |  |  | 5: 4.9101
Wzory:
[5 empty] | Rys. 2. | COP w funkcji czasu
Wnioski
Porównaj rzeczywisty profil temperatury w stosunku do teoretycznego profilu dostępnego w literaturze.
Porównaj analizowane wartości pompy ciepła COP z wartościami podawanymi przez producentów pomp ciepła dostępnych na rynku. Porównaj wartości COP z innym dolnym źródłem ciepła (powietrze).
Które wielkości fizyczne będą miały znaczący wpływ na wartości COP i SPOF? Na które z nich możemy wpływać i jak możemy osiągnąć ten efekt?
10 m
10 m
10 m
10 m
oC
m