## info page
| TÍTULO DEL PROYECTO | CÁLCULO SIMPLE DE LA CARGA DE REFRIGERACIÓN
OBJECTIVO
NOMBRE Y APELLIDO
FECHA
Esta herramienta fue preparada por el Proyecto "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTORES | Antonio Rodero Serrano, Córdoba (ESPAÑA),
Dorota Anna Krawczyk, Bialystok (POLONIA),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Creado en 2018

## calculation
CÁLCULO SIMPLE DE LA CARGA DE REFRIGERACIÓN
|  | CONCEPTO |  | COEFICIENTE | FACTOR MULTIPLICADOR |  | Frig/h |  | FACTOR MULTIPLICADOR
[8 empty] | Sin persianas | Persianas Interiores, Cristales oscuros o Cortinas | Persinas exteriores o toldos
1. AISLAMIENTO EN LAS VENTANAS PRINCIPALES
| a) | Este | m² | 13.2 | 85 |  | 1122 | 275 | 165 | 85
| b) | Sureste | m² |  | 75 |  | 0 | 250 | 150 | 75
| c) | Sur | m² |  | 55 |  | 0 | 187 | 110 | 55
| d) | Suroeste | m² |  | 100 |  | 0 | 339 | 200 | 100
| e) | Oeste | m² | 6.6 | 135 |  | 891 | 444 | 265 | 135
| f) | Noroeste | m² |  | 100 |  | 0 | 344 | 200 | 100
| g) | Norte | m² |  | 50 |  | 0 | 125 | 75 | 50
| h) | Noreste | m² |  | 70 |  | 0 | 200 | 120 | 70
[6 empty] | TOTAL | 2013
2. TRANSMISIÓN
| 2.1. T | Otras ventanas
| a) | Resto de venatnas | m² |  | 45 |  | 0
| b) | Resto de ventanas (Cristal doble) | m² |  | 22.5 |  | 0
2.1. Paredes
| a) | Paredes externas con 30 cm de grosor | m² | 66 | 12 |  | 792
| b) | Partición interna | m² | 27 | 8 |  | 216
2.2. Tejado
| a) | Externo | m² |  | 35 |  | 0
| c) | con cámara de aire | m² |  | 15 |  | 0
| d) | interno | m² | 59.4 | 7 |  | 415.8
2.3. Suelo
| a) | Construido | m² | 59.4 | 6 |  | 356.4
| b) | No construido | m² |  | 3 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 1780.2
3. EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS
| a) | Aparatos, ordenadores…. | W | 1200 | 0.86 |  | 1032
| b) | Iluminación | W | 480 | 1.07 |  | 513.6
[6 empty] | TOTAL | 1545.6
4. OCUPACIÓN
| a) | Habitaciones y oficinas | NºPers. | 4 | 113 |  | 452
| b) | Restaurantes, bares, pubs | NºPers. |  | 138 |  | 0
| c) | Discotecas | NºPers. |  | 214 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 452
5. VENTILACIÓN
| a) | Infiltración: casa unifamiliar
|  | Oficinas, tiendas… | m³ | 59.4 | 4 |  | 237.6
| b) | Big oficinas, bancos, restaurantes…
|  |  | NºPers. |  | 160 |  | 0
| c) | Locales ocupados, Pubs, Discotecas
|  |  | NºPers. |  | 120 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 237.6
| CARGA DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  | [Frig / h.] | 6028.4
| Factor de Corrección | [5 empty] | 1.2
| CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL |  |  |  |  | [Frig / h.] | 7234.08
[6 empty] | [W] | 8413.235